**Межгосударственный стандарт ГОСТ 23118-99  
"Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"  
(утв. постановлением Госстроя России от 19 октября 1999 г. N 39)**

**Building steel structures. General specifications**

Дата введения 1 января 2001 г.

Взамен ГОСТ 23118-78, ГОСТ 4.253-80, СНиП 111-18-75

[1. Область применения](#sub_10)

[2. Нормативные ссылки](#sub_20)

[3. Классификация, основные параметры и размеры](#sub_30)

[4. Общие технические требования](#sub_40)

[5. Правила приемки](#sub_50)

[6. Методы контроля](#sub_60)

[7. Транспортирование и хранение](#sub_70)

[8. Документ о качестве](#sub_80)

[9. Указания по монтажу](#sub_90)

[Приложение А. Перечень нормативных документов](#sub_1000)

[Приложение Б. Требования к качеству сварных соединений](#sub_2000)

[Приложение В. Предельные отклонения от проектных размеров](#sub_3000)

в конструкциях каркасов зданий и сооружений

[Приложение Г. Форма документа о качестве](#sub_4000)

**1. Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на стальные строительные конструкции из стали марок не выше С440 для зданий и сооружений различного назначения (далее - конструкции), предназначенные для применения в любых климатических районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно и устанавливает общие требования к этим конструкциям.

Требования настоящего стандарта должны применяться при разработке новых и пересмотре действующих стандартов вида технических условий на стальные конструкции различного назначения, разработке рабочей документации, включающей при необходимости технические условия (ТУ) на изготовление и поставку стальных конструкций конкретных типов и марок, а также непосредственно при поставке по разовым заказам конструкций единичного и мелкосерийного производства, когда технические условия и стандарты на них не разрабатываются.

Стандарт не распространяется на конструкции, выполняющие роль технологического оборудования (стальные конструкции доменных печей и воздухонагревателей, резервуары и газгольдеры, излучающие конструкции антенных сооружений, надшахтные копры, конструкции подъемно-транспортного оборудования и лифтов, магистральные и технологические трубопроводы), а также железнодорожных и автодорожных мостов и гидротехнических сооружений.

Обязательные требования к качеству конструкций изложены в [разделах 4](#sub_40) (кроме [4.12.2](#sub_4122), [4.13](#sub_413) и [4.14](#sub_414)), [5](#sub_50) и [6](#sub_60) настоящего стандарта.

**2. Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в [приложении А](#sub_1000).

**3. Классификация, основные параметры и размеры**

3.1 Конструкции стальные строительные классифицируют по:

- назначению;

- видам соединений;

- степени заводской готовности;

- условиям строительства и эксплуатации;

- ответственности.

3.1.1 По назначению конструкции подразделяют на:

- несущие (основные и вспомогательные);

- ограждающие;

- совмещающие функции несущих и ограждающих.

3.1.2 По видам соединения конструкции подразделяют на:

- сварные;

- болтовые (в том числе с фрикционными соединениями на высокопрочных болтах);

- клепаные;

- винтовые;

- комбинированные.

3.1.3 По степени заводской готовности конструкции подразделяют на:

- полностью изготовленные на заводе;

- изготовленные на заводе в виде отправочных марок (элементов) и укрупняемые при монтаже.

3.1.4 По условиям эксплуатации и строительства конструкции подразделяют в зависимости от:

- вида силового воздействия;

- степени агрессивности внешней среды;

- температурных условий;

- характера функционирования.

3.1.4.1 По виду силового воздействия конструкции подразделяют на:

- воспринимающие постоянные, временные нагрузки и воздействия;

- воспринимающие, кроме постоянных и временных, особые нагрузки типа подвижных, вибрационных, взрывных, сейсмических.

3.1.4.2 По степени агрессивности внешней среды конструкции подразделяют на эксплуатируемые в средах:

- неагрессивных:

- слабоагрессивных;

- среднеагрессивных:

- сильноагрессивных.

Классификация сред по степени агрессивности к стальным конструкциям установлена в соответствии с СНиП 2.03.11.

3.1.4.3 По температурным условиям возведения и эксплуатации конструкции подразделяют:

- с расчетной температурой минус 40°С и выше;

- с расчетной температурой от минус 40 до минус 50°С включ.;

- с расчетной температурой ниже минус 50 до минус 65°С включ.;

- с температурой воздействия 100-150°С;

- эксплуатируемые в отапливаемых зданиях и сооружениях;

- эксплуатируемые в неотапливаемых зданиях и сооружениях.

3.1.4.4 По характеру функционирования конструкции подразделяют на:

- стационарные;

- сборно-разборные;

- передвижные.

3.1.5 По ответственности в зависимости от опасности последствий, которые могут возникнуть при выходе конструкций из строя, различают конструкции, отказ которых:

- может привести к полной непригодности к эксплуатации здания или сооружения в целом либо значительной его части;

- может привести к затруднению нормальной эксплуатации здания или сооружения;

- не приводит к нарушению функционирования других конструкций или их элементов.

3.2 Основные параметры и размеры конструкций должны быть приведены в стандартах или проектной документации на конструкции конкретных видов. Условное обозначение конструкций при этом принимают в соответствии с ГОСТ 26047.

**4. Общие технические требования**

4.1 Конструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на изделия конкретных видов, типов и марок по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем.

Рабочая документация на конструкции должна разрабатываться в соответствии с действующими в этой области строительными нормами и правилами. Технология производства должна регламентироваться технологической документацией, утвержденной в установленном на предприятии-изготовителе порядке.

4.2 Конструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по несущей способности (прочности и жесткости) и в случаях, предусмотренных стандартами или техническими условиями, выдерживать контрольные нагрузки при испытаниях нагружением.

В рабочих чертежах изделий должны быть установлены схемы загружения, контрольные разрушающие нагрузки, контрольные нагрузки по жесткости и контрольный прогиб.

При отсутствии требований по испытаниям конструкций нагружением их прочность и жесткость должны обеспечиваться установленными требованиями к маркам стали, ее прочностным характеристикам и геометрическим параметрам изделий и их конструктивным элементам, к сварным, болтовым и другим соединениям, а также, при необходимости, к другим элементам и деталям конструкций в зависимости от характера и условий их работы.

4.3 Конструкции должны быть стойкими по отношению к температурным и другим видам расчетных воздействий, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации.

В рабочих чертежах ограждающих конструкций отапливаемых зданий и сооружений должны быть указаны виды и характеристики утеплителей, удовлетворяющие требованиям СНиП II-3 по теплозащите.

Конструкции при воздействии открытого огня при пожаре должны сохранять в зависимости от их вида несущую способность и (или) целостность, а в необходимых случаях также теплозащитную способность в течение установленного времени. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций определяют на основе испытаний и указывают в рабочей документации.

4.4 Конструкции должны быть защищены от коррозии способами, приведенными в проектной документации, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11.

В стандартах, технических условиях или проектной документации на конструкции конкретных видов должны быть указаны сроки возобновляемости защитных покрытий.

4.5 Защитные покрытия должны наноситься на конструкции в заводских условиях.

Нанесение покрытий непосредственно при монтаже конструкций допускается:

- при исправлении мест повреждений защитного покрытия в процессе транспортирования, хранения, монтажа;

- при нанесении цветомаркировки;

- при закрашивании заводской маркировки;

- при согласовании с заказчиком.

4.6 В заводских условиях не подлежат грунтованию, окрашиванию и металлизации места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва.

4.7 Качество очистки поверхности конструкций от жировых загрязнений должно соответствовать второй степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402.

Степень очистки поверхностей конструкций от окислов должна соответствовать СНиП 2.03.11.

4.8 Лакокрасочные покрытия несущих стальных конструкций по показателям внешнего вида должны соответствовать классам по ГОСТ 9.032:

IV-V - для конструкций, эксплуатируемых в средах со средне- и

сильноагрессивной степенью воздействия;

от V до VI - для конструкций в слабоагрессивных средах;

до VII - в неагрессивных средах.

4.9 Требования к материалам

В стандартах или технических условиях на конструкции конкретных видов должны применяться материалы для конструкций и соединений, требования к которым установлены в проектной документации, разработанной в соответствии со СНиП II-23.

Материалы должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на их изготовление.

4.10 Требования к сварным соединениям

4.10.1 Сварка стальных конструкций должна выполняться по разработанному технологическому процессу, оформленному в виде типовых или специальных технологических инструкций или по проекту производства сварочных работ (ППСР).

4.10.2 Механические свойства металла сварных соединений, определенные на основе результатов испытаний по ГОСТ 6996, должны соответствовать следующим требованиям:

- временное сопротивление разрыву металла сварного соединения должно быть не ниже требований, предъявляемых к основному металлу;

- твердость металла сварного соединения (металла шва, зоны термического влияния) при сварке конструкций в заводских условиях должна быть не выше 350 HV в конструкциях 1-й группы по классификации СНиП II-23 и не выше 400 HV для конструкций остальных групп; при сварке конструкций в монтажных условиях твердость металла сварного соединения должна быть не выше 350 HV;

- ударная вязкость на образцах типа VI при среднесуточной температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку, указанной в проекте, должна быть не ниже 29 Дж/см2, за исключением соединений, выполняемых электрошлаковой сваркой;

- относительное удлинение должно быть не ниже 16%.

**Примечания:**

1. Испытаниям на ударную вязкость подвергают металл стыковых или тавровых соединений с проплавлением кромок.

2. При испытаниях металла границы сплавления на ударную вязкость норма может быть ниже, но не более чем на 5 Дж/см2.

3. При необходимости оценки ударной вязкости на образцах других типов ее нормы следует указывать в проектной документации.

4.10.3 Отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 11533, ГОСТ 11534, ГОСТ 14771, ГОСТ 23518. Размеры углового шва должны обеспечивать его рабочее сечение, определяемое величиной проектного значения катета с учетом предельно допустимой величины зазора между свариваемыми элементами; при этом для расчетных угловых швов превышение указанного зазора должно быть компенсировано увеличением катета шва.

4.10.4 Швы сварных соединений и конструкции по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг и натеков металла. Приваренные сборочные приспособления и выводные планки надлежит удалять без применения ударных воздействий и повреждения основного металла, а места их приварки зачищать до основного металла с удалением всех дефектов.

4.10.5 Около шва сварного соединения должен быть поставлен номер или знак сварщика, выполнившего этот шов. Номер или знак проставляется на расстоянии не менее 4 см от границы шва, если нет других указаний в проектной или технологической документации. При сварке сборочной единицы одним сварщиком допускается производить маркировку в целом; при этом знак сварщика ставится рядом с маркировкой отправочной марки. При сварке в монтажных условиях допускается маркировку швов производить на исполнительных схемах.

4.10.6 В зависимости от конструктивного оформления, условий эксплуатации и степени ответственности швы сварных соединений разделяются на I, II, III категории, которые определяют высокий, средний и низкий уровень качества. Характеристики категорий и уровней качества приведены в таблице 1 и [приложении Б](#sub_2000).

**Таблица 1**

┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│ Категория и уровни │ Тип швов соединений и характеристика условий их │

│ качества швов │ эксплуатации │

│ сварных соединений │ │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ I - высокий │1. Поперечные стыковые швы, воспринимающие│

│ │растягивающие напряжения дельта\_р >= 0,85R\_у (в│

│ │растянутых поясах и стенках балок, элементов ферм│

│ │и т.п.). │

│ │2. Швы тавровых, угловых, нахлесточных соединений,│

│ │работающие на отрыв, при растягивающих│

│ │напряжениях, действующих на прикрепляемый элемент│

│ │дельта\_р >= 0,85R\_у, и при напряжениях среза в│

│ │швах тау\_уш >= 0,85R\_wf │

│ │3. Швы в конструкциях или в их элементах,│

│ │относящихся к 1-й группе по классификации СНиП│

│ │II-23, а также в конструкциях 2-й группы в│

│ │климатических районах строительства с расчетной│

│ │температурой ниже минус 40°С (кроме случаев,│

│ │отнесенных к [типам 7-12](#sub_4017)) │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ II+- средний │4. Поперечные стыковые швы, воспринимающие│

│ │растягивающие напряжения 0,4R\_у <= дельта\_р <=│

│ │0,85R\_у, а также работающие на отрыв швы тавровых,│

│ │угловых, нахлесточных соединений при растягивающих│

│ │напряжениях, действующих на прикрепляемый элемент│

│ │дельта\_р < 0,85R\_у, и при напряжениях среза в швах│

│ │тау\_уш < 0,85R\_wf (кроме случаев, отнесенных к│

│ │[типу 3](#sub_4013)). │

│ │5. Расчетные угловые швы, воспринимающие│

│ │напряжения среза тау\_уш >= 0,75R\_wf, которые│

│ │соединяют основные элементы конструкций 2-й и 3-й│

│ │групп (кроме случаев, отнесенных к [типам 2](#sub_4012) и [3](#sub_4013)). │

│ │6. Продольные стыковые швы, воспринимающие│

│ │напряжения растяжения или сдвига 0,47R <= дельта <│

│ │0,85R. │

│ │7. Продольные (связующие) угловые швы в основных│

│ │элементах конструкций 2-й и 3-й групп,│

│ │воспринимающие растягивающие напряжения (поясные│

│ │швы элементов составного сечения, швы в растянутых│

│ │элементах ферм и т.д.). │

│ │8. Стыковые и угловые швы, прикрепляющие к│

│ │растянутым зонам основных элементов конструкций│

│ │узловые фасонки, фасонки связей, упоры и т.п │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ III+- низкий │9. Поперечные стыковые швы, воспринимающие│

│ │сжимающие напряжения. │

│ │10. Продольные стыковые швы и связующие угловые│

│ │швы в сжатых элементах конструкций. │

│ │11. Стыковые и угловые швы, прикрепляющие фасонки│

│ │к сжатым элементам конструкций. │

│ │12. Стыковые и угловые швы во вспомогательных│

│ │элементах конструкций (конструкции 4-й группы) │

├────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤

│ **Условные обозначения:** │

│ │

│**дельта\_р** - растягивающее напряжение металла шва; │

│**R\_у** - расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию и изгибу│

│ по пределу текучести; │

│**тау\_уш** - касательное напряжение метала углового шва; │

│**R\_wf** - расчетное сопротивление угловых швов срезу (условному) по│

│ металлу шва; │

│**дельта** - напряжение металла шва; │

│**R** - расчетное сопротивление металла шва. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.10.7 В проектной документации должны быть указаны:

- сварные соединения, для которых требуются контроль с использованием ультразвуковых, радиографических методов, а также механические испытания;

- методы и объемы контроля;

- требуемый уровень качества сварных соединений.

4.10.8 При визуальном контроле сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:

а) иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких переходов к основному металлу (требование плавного перехода к основному металлу должно быть специально обосновано и обеспечено дополнительными технологическими приемами);

б) швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прожогов, сужений, перерывов, наплывов, а также недопустимых по размерам подрезов, непроваров в корне шва, несплавлений по кромкам, шлаковых включений и пор;

в) металл шва и околошовной зоны не должен иметь трещин любой ориентации и длины;

г) кратеры швов в местах остановки сварки должны быть переварены, а в местах окончания - заварены.

4.11 Требования к отверстиям под болтовые и заклепочные соединения

4. 11.1 Номинальные диаметры отверстий под болтовые соединения различных видов - классов точности А, В и С по ГОСТ 1759.0, а также высокопрочных болтов по ГОСТ 22353 и ГОСТ 22356 принимают по СНиП II-23 и проектной документации.

4.11.2 Образование отверстий производят сверлением или продавливанием на предприятии-изготовителе, за исключением оговоренных в проектной документации.

4.11.3 Предельные отклонения диаметров отверстий от проектных в зависимости от способа образования и типа болтового соединения приведены в [таблице 2](#sub_42).

4.11.4. Контрольная и общая сборка конструкций с монтажными болтовыми соединениями должна выполняться на предприятии-изготовителе, если это оговорено в проектной документации.

**Таблица 2**

┌────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────┐

│Наименование отклонения │ Диаметр │Допускаемое│Допускаемое количество│

│ │отверстий, │отклонение,│ отклонений в каждой │

│ │ мм │ мм │ группе отверстий для │

│ │ │ │ сталей │

│ │ │ ├───────────┬──────────┤

│ │ │ │ С235-С285 │ С345-С440│

├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┴──────────┤

│Отклонения диаметра│ До 17 │ 0; +0,6 │ Не ограничивается│

│просверленных и│ Более 17 │ 0; +1,5 │ │

│продавленных отверстий│ │ │ │

│под заклепки и болты, а│ │ │ │

│также их овальность │ │ │ │

├────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────┤

│Завалы размером более 1│ - │ - │ Не допускается │

│мм и трещины в краях│ │ │ │

│отверстий │ │ │ │

├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┬──────────┤

│Косина (уклон оси) до 3%│ - │ - │ Не │ 20% │

│толщины пакета, но не│ │ │ограничива-│ │

│более 2 мм при машинной│ │ │ ется │ │

│и 3 мм при ручной│ │ │ │ │

│пневматической клепке │ │ │ │ │

├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┴──────────┤

│Косина (уклон оси) до 3%│ - │ - │ Не ограничивается │

│толщины пакета для│ │ │ │

│болтов │ │ │ │

├────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────┤

│Косина больших значений │ - │ - │ Не допускается │

├────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────┤

│Отклонение глубины│ - │ +- 0,4 │ Не ограничивается │

│зенковки │ │ │ │

├────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────────┤

│**Примечание.** +- Диаметр продавленных отверстий со стороны матрицы не│

│должен превышать номинальный диаметр отверстий более чем на 1,5 мм. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.12 Точность изготовления элементов конструкций и сборочных (монтажных) единиц (изделий) конструкций

4.12.1 Предельные отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) должны соответствовать значениям, указанным в проектной документации, в стандартах или технических условиях на конструкции конкретного вида.

Точность геометрических параметров рассчитывают в соответствии с нормативными документами Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве (ГОСТ 21778, ГОСТ 21779, ГОСТ 21780) в зависимости от функциональных допусков, требуемого уровня собираемости конструкций при монтаже и изготовлении, с учетом конструктивных, а также технологических возможностей изготовления и монтажа.

4.12.2 Рекомендуемые значения предельных отклонений от проектных размеров в конструкциях каркасов зданий и сооружений приведены в [приложении В](#sub_3000).

4.13 Комплектность и условия поставки

4. 13.1 Конструкции должны поставляться потребителю комплектно.

4.13.2 В стандартах, технических условиях или проектной документации на конструкции конкретных видов должен указываться состав комплекта, поставляемого заводом-изготовителем.

В состав комплекта обязательно должны входить: конструкции, проектная документация, позволяющая выполнить монтаж конструкций и осуществить их эксплуатацию, а также документ о качестве (паспорт) конструкций.

4.13.3 Состав комплекта (объем, порядок поставки конструкций, документ о качестве (паспорт) и сопровождающая их проектная документация, степень детализации проектной документации, поставка запасных конструкций, материалов, прокладок, крепежных изделий и т.п.) следует уточнять в договоре (контракте) на поставку конструкций.

4.13.4 При назначении габаритных размеров конструкций следует предусматривать возможность членения их на отправочные элементы с учетом технологической возможности изготовителя и подъемно-транспортного оборудования потребителя, а также условий транспортирования. Членение конструкций на отправочные элементы и блоки должно отвечать следующим требованиям:

- отправочный элемент или блок должен сохранять при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке проектные геометрические размеры и форму;

- элемент или блок должен иметь детали для строповки при разгрузке, погрузке, укрупнительной сборке на монтаже, для установки монтажных подмостей и лестниц, а также должен быть укомплектован сборочными деталями для закрепления конструкций в проектном положении;

- габаритные размеры элемента или блока конструкции, перевозимых железнодорожным транспортом, должны соответствовать железнодорожному габариту;

- габаритные размеры элемента или блока конструкции, перевозимых автомобильным транспортом, должны отвечать требованиям органов государственной безопасности дорожного движения.

4.14 Маркировка

4.14.1 В зависимости от назначения маркировка конструкций и их элементов может быть операционной, общей, индивидуальной и ориентирующей.

4.14.2 Операционную маркировку наносят на детали и элементы конструкций в процессе проведения всех операций по изготовлению конструкции в соответствии с технологической документацией. Операционная маркировка, как правило, на изготовленной конструкции не сохраняется, за исключением случаев, когда это требование приведено в проектной документации, технических условиях или стандарте на конструкции конкретного вида.

4.14.3 Общую маркировку наносят на каждую конструкцию. Общая маркировка должна содержать марку по ГОСТ 26047.

Допускается наносить на конструкцию товарный знак или краткое наименование изготовителя.

Допускается наносить на конструкцию маркировку в виде полосы 5 см определенного цвета для каждого заказа при поставке изготовителем конструкций по двум или более заказам в один адрес.

4.14.4 Индивидуальную маркировку следует наносить на конструкции, прошедшие общую и контрольную сборку конструкций. Индивидуальная маркировка должна содержать:

- общую маркировку;

- дополнительную маркировку по схеме сборки.

4.14.5 Ориентирующую маркировку следует наносить на конструкцию, для установки которой необходима информация о правильности ее ориентации в пространстве.

Ориентирующую маркировку наносят только при наличии указаний в проектной документации и на конструкции, прошедшие контрольную и общую сборки.

4.14.6 Ориентирующую маркировку следует наносить в дополнение к общей или индивидуальной маркировке и она должна содержать маркировочные знаки, указывающие: место строповки, место опирания и установочные риски конструкций, указанные в проектной документации.

Место опирания и установочные риски конструкций наносят в виде накерненых рисок длиной 5 мм.

4.14.7 Маркировочная надпись может быть строчной и этажной в зависимости от размеров конструкции.

4.14.8 Маркировку следует наносить в двух местах и располагать на видном месте, доступном для обзора и прочтения при хранении и монтаже, а при необходимости при эксплуатации и ремонте.

4.14.9 Расположение маркировки на конструкции должно быть указано в соответствии с ГОСТ 2.314 в стандартах, технических условиях или проектной документации на конструкции конкретного вида.

4.14.10 На конструкции, на которые невозможно из-за малых габаритов нанести маркировочные надписи, разрешается наносить маркировку без указания номера заказа и чертежа, при этом конструкции должны быть уложены в ящик или увязаны в связку. К ящику или связке должна быть прикреплена бирка с указанием номера заказа, чертежа и количества в ящике или связке.

4.14.11 Маркировку следует устанавливать в стандартах или технических условиях на конструкции конкретного вида или проектной документации и наносить ее одним из способов:

окраской по трафарету;

буквенно-цифровыми клеймами по ГОСТ 25726;

кернением;

креплением на изделии металлического ярлыка с маркировкой, выбитой буквенно-цифровыми клеймами.

Допускается разборчиво краской наносить маркировку от руки.

Маркировку буквенно-цифровыми клеймами следует обводить краской в виде рамки.

4.14.12 Маркировку по трафарету следует производить краской, контрастной по отношению к фону конструкции.

4.14.13 Маркировку следует выполнять шрифтом высотой 10, 15, 30, 50 и 100 мм по ГОСТ 14192.

4.14.14 При соблюдении условий и сроков хранения, установленных в нормативной документации, маркировка должна обеспечивать визуальное прочтение при хранении и монтаже.

Маркировка, выполненная буквенно-цифровыми клеймами, кернением или креплением на конструкции металлического ярлыка, должна обеспечивать сохранность надписей в течение всего срока службы изделия во всех условиях и режимах, установленных в стандартах, технических условиях и проектной документации.

4.14.15 Крепление на конструкции накладных металлических ярлыков должно исключать возможность создания активных гальванических пар. Размеры ярлыка - по ГОСТ 14192.

14.16 Транспортная маркировка изделий - по ГОСТ 14192.

4.14.17 На деталях расчетных элементов конструкций, оговоренных в проектной документации, стандартах или технических условиях, следует наносить маркировку кернением с обязательным указанием номера плавки металла.

4.15 Упаковка

4.15.1 Упаковку конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие изменения геометрической формы, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций при их погрузке, разгрузке и хранении.

4.15.2 В качестве основного вида упаковки конструкций для транспортирования и хранения следует применять пакетирование.

4.15.3 Пакетированию подлежат конструкции, детали и сборочные единицы (изделия) малой жесткости и устойчивости:

плоскостные решетчатые конструкции;

балки (подкрановые, путей подвесного транспорта, перекрытий);

элементы конструкций ограждения зданий и другие, позволяющие производить их пакетирование.

Отдельные пакеты конструкций выполняют как транспортные или объединяют в них.

4.15.4 Формирование транспортных пакетов следует производить из одноименных изделий или пакетов одного заказа и чертежа или из разноименных отправочных элементов или пакетов в пределах заказа.

4.15.5 Транспортные пакеты изделий должны обеспечивать:

- возможность механизированной погрузки на транспортные средства и выгрузки;

- неизменяемость формы и размеров, сохранность конструкций при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении;

- устойчивость каждого пакета в отдельности и возможность складирования в два яруса и больше, кроме пакетов решетчатых элементов и криволинейных листовых конструкций;

- доступность проверки количества изделий и их маркировки в пакете;

- безопасность формирования, погрузки, выгрузки, возможность поэлементного расформирования пакета;

- надежность и удобство на транспортных средствах согласно правилам, действующим на данном виде транспорта.

4.15.6 Изделия (комплектующие детали, крепежные изделия, накладки, сборочные и монтажные приспособления и т.п.) небольшой массы, с габаритами до 1,5 м, надлежит упаковывать в ящичные поддоны (с крышкой или без нее, с цельными или решетчатыми стенками), изготовленные по чертежам изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Упаковка высокопрочных болтов по ГОСТ 22356 и ГОСТ 18160. Допускается поставлять комплектующие изделия в упаковке и таре поставщика.

4.15.7 Максимальные размеры пакетов и ящичных поддонов должны соответствовать при перевозке железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом требованиям, установленным действующими на этих видах транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

4.15.8 Масса транспортного пакета должна быть не более 20 т, если иная масса не оговорена в заказе. При этом масса пакета более 20 т должна быть согласована между грузоотправителем и грузополучателем. В случае перегрузки пакета на пути следования необходимо согласование со станцией (пунктом) перегрузки при массе пакета более 10 т.

4.15.9 При смешанных перевозках габариты и масса пакетов и ящичных поддонов не должны превышать меньших значений, указанных в правилах соответствующих видов транспорта, с учетом требований [4.15.4](#sub_4154).

4.15.10 Масса средств пакетирования и ящичных поддонов должна быть минимально необходимой. Несущие и ненесущие элементы средств пакетирования следует рассчитывать по строительным нормам и правилам на проектирование стальных конструкций с учетом массы спакетированных конструкций, а также нагрузок, возникающих при погрузке, разгрузке и перевозке груза на транспортных средствах.

4.15.11 Несущие элементы средств пакетирования должны иметь устройства для строповки пакета и закрепления его на транспортных средствах. Отверстия в деталях средств пакетирования должны быть не менее, мм:

для строповки - 70, для закрепления - 30.

4.15.12 Для средств пакетирования следует применять:

- фасонный (горячекатаный, холодногнутый) и листовой стальной прокат;

- болтовые и сварные соединения;

- проволоку стальную низкоуглеродистую общего назначения, термически обработанную, диаметром не менее 6 мм.

4.15.13 Для сохранности защитного покрытия конструкций в местах контакта их между собой и со средствами пакетирования необходимо устанавливать и закреплять от выпадания прокладки из дерева, картона, пластмассы и других материалов.

4.15.14 Средства скрепления грузов в транспортных пакетах - по ГОСТ 21650.

4.15.15 Пакеты изделий, а также ящичные поддоны должны иметь маркировку по ГОСТ 14192.

**5. Правила приемки**

5.1 Все поставляемые конструкции должны быть приняты службой технического контроля изготовителя.

5.2 При приемке следует устанавливать соответствие всех параметров конструкций требованиям:

- настоящего стандарта;

- стандартов или технических условий на конкретные конструкции;

- проектной документации.

5.3 При приемке конструкций серийного производства объемы партий, методы и планы контроля (в том числе объемы выборок) должны быть установлены в стандартах или технических условиях на конкретные конструкции.

5.4 При приемке конструкций единичного и мелкосерийного производства объемы партий, методы и планы контроля (в том числе объемы выборок) должны быть приведены в проектной документации на них.

5.5 Соответствие показателей качества конструкций и параметров технологических режимов требованиям документов, указанных в [5.2](#sub_502), устанавливают по данным входного, операционного и приемочного контроля по номенклатуре показателей и процедур, приведенных в [таблице 3](#sub_53).

**Таблица 3**

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ Вид контроля │ Контролируемые показатели или процедура │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│**1 Входной** │Качество комплектующих изделий, исходных материалов│

│ │и заготовок (класс и марка стали, сортамент и│

│ │геометрические размеры проката, марки лакокрасочных,│

│ │сварочных материалов и материалов антикоррозионных│

│ │покрытий; качество газов для сварки и резки металла,│

│ │классы болтов и гаек и др.) │

│ │ │

│**2 Операционный** │Геометрические параметры шаблонов, кондукторов и│

│ │других элементов оснастки │

│ │Геометрические параметры деталей и заготовок, в том│

│ │числе после их механической обработки │

│ │Сборка конструкции или ее элементов под сварку │

│ │Качество сварных и болтовых соединений │

│ │Качество отдельных изготовленных элементов, входящих│

│ │в конструкцию │

│ │Геометрические параметры конструкций │

│ │Качество антикоррозионных покрытий, в том числе│

│ │подготовки поверхности, грунтовки и слоев покрытий │

│ │ │

│**3 Приемочный** │ │

│ │ │

│3.1 Периодический│Параметры технологических режимов операций│

│контроль и│производства │

│испытания │Проверка стабильности технологических процессов опе-│

│ │раций производства и достаточности объема контроля│

│ │по входному и операционному контролю Собираемость│

│ │конструкций на основе контрольной сборки │

│ │Несущая способность и жесткость конструкций │

│ │ │

│3.2 Приемосдаточ-│Проверка наличия документов по входному и│

│ный контроль │операционному контролю и соответствия их│

│ │утвержденной технологической документации │

│ │Геометрические параметры конструкций, влияющие на│

│ │собираемость конструкций │

│ │Визуальный контроль конструкций │

│ │Выборочный контроль антикоррозионной защиты, сварных│

│ │швов и других требований стандарта, технических│

│ │условий и проектной документации │

│ │Комплектность, маркировка, упаковка │

├──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤

│ **Примечания:** │

│ 1 Проверку собираемости, несущей способности и жесткости│

│конструкции проводят как приемосдаточные испытания, если они│

│предусматриваются стандартами, техническими условиями и проектной│

│документацией на конкретные виды конструкций. │

│ 2 Процедура внешнего осмотра конструкций предусматривает визуальный│

│контроль требований стандарта с целью определения мест возможных│

│дефектов конструкции. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В стандартах, технических условиях и проектной документации на конструкции конкретных видов и в технологической документации допускается уточнять номенклатуру этих показателей и процедур в зависимости от вида контролируемых изделий и специфики их производства.

Результаты входного, операционного и приемочного контроля должны быть зафиксированы в соответствующих журналах службы технического контроля, лаборатории или других документах.

Параметры, результаты контроля которых следует заносить в указанные документы, принимают в соответствии с технологической и проектной документацией на конструкции.

5.6 Входной контроль

5.6.1 Входной контроль материалов и комплектующих изделий проводят в соответствии с ГОСТ 24297.

5.6.2 При наличии в стандартах или технических условиях на конструкции серийного производства и проектной документации на конструкции единичного или мелкосерийного изготовления требований о входном контроле качества материалов и комплектующих изделий его производят в аттестованной лаборатории или лаборатории изготовителя конструкций.

При этом применяют правила приемки и методы контроля, предусмотренные стандартами или техническими условиями поставщика.

5.7 Операционный контроль

5.7.1 Операционный контроль проводят в соответствии с технологической документацией изготовителя. Контроль должен быть достаточным для оценки качества выполняемых операций, имея в виду выполнение требований стандартов или технических условий и проектной документации на конструкции.

5.7.2 Состав контролируемых признаков в процессах контроля и полнота охвата их контролем, а также точность и стабильность параметров технологических режимов операций производства принимаются по технологической документации изготовителя, разработанной в соответствии со стандартами единой системы технологической подготовки производства, и подтверждаются при постановке на производство в соответствии с ГОСТ 15.001 и ГОСТ 15.005.

5.7.3 Для конструкций единичного и мелкосерийного производства полнота охвата контролем принимается по [5.7.1](#sub_571) и [5.7.2](#sub_572).

При выборочном контроле случайно отобранная единица подлежит контролю по всем параметрам. Если фактическое значение хотя бы одного параметра единицы выходит за пределы допуска, эта единица выбраковывается и тогда контролируют удвоенное количество единиц из данной партии. В случае повторного обнаружения брака по данному параметру все единицы партии возвращают исполнителю на разбраковку, а затем их предъявляют на контроль в том же порядке.

5.7.4 Операционный контроль качества сварных соединений

5.7.4.1 Операционный контроль качества сварных соединений должен производиться до нанесения антикоррозионной защиты (в том числе окрашивания конструкций). Методы и объемы операционного контроля указаны в [таблице 4](#sub_54).

5.7.4.2 Неразрушающий контроль качества сварных соединений необходимо выполнять после исправления недопустимых дефектов, выявленных визуальным и измерительным контролем.

Контролю в первую очередь должны быть подвергнуты швы в местах их взаимного пересечения и в местах с признаками дефектов.

**Таблица 4**

┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────┐

│ Метод контроля, ГОСТ │ Тип │ │ │

│ │контролируе- │ Объем │ Примечания │

│ │ мых швов по │ контроля │ │

│ │ [таблице 1](#sub_41) │ │ │

├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────┤

│Визуальный и│ Все │ 100% │Результаты контроля│

│измерительный │ │ │швов типов 1-5 по│

│ │ │ │[таблице 2](#sub_42) должны│

│ │ │ │быть оформлены│

│ │ │ │протоколом │

├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────┤

│Ультразвуковой, ГОСТ│ [1](#sub_4011) и [2](#sub_4012) │ 100% │ - │

│14782 или├─────────────┼─────────────┼────────────────────┤

│радиографический, ГОСТ│ [3](#sub_4013) │ 10% │Без учета объема,│

│7512 │ │ │предусмотренного │

│ │ │ │для швов типов 1 и│

│ │ │ │2 │

│ ├─────────────┼─────────────┼────────────────────┤

│ │ [4](#sub_4014) │ 5% │ То же │

│ ├─────────────┼─────────────┼────────────────────┤

│ │ [5](#sub_4015) и [8](#sub_4018) │ 1% │ -"- │

├──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴────────────────────┤

│ │Тип контролируемых соединений, объем контроля и│

│ │требования к качеству должны быть указаны в│

│ │проектной документации с учетом требований│

│ │[4.10.2](#sub_4102) │

├──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤

│ **Примечания:** │

│ 1 Методы и объем контроля сварных соединений в узлах повышенной│

│жесткости, где увеличивается опасность образования трещин, должны быть│

│дополнительно указаны в проектной документации. │

│ 2 В конструкциях и узлах, характеризующихся опасностью│

│образования холодных и слоистых трещин в сварных соединениях, контроль│

│качества следует производить не ранее чем через двое суток после│

│окончания сварочных работ. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Если в результате этого контроля установлено неудовлетворительное качество шва, контроль должен быть продолжен до выявления фактических границ дефектного участка.

Контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями стандартов, проектной и технологической документации. Неразрушающий контроль должен производиться специалистами (дефектоскопистами), аттестованными в установленном порядке. Заключение по результатам контроля должно быть подписано специалистом не ниже II уровня.

5.7.4.3 При систематическом выявлении в сварных соединениях недопустимых дефектов (уровень брака более 10%) методами неразрушающего контроля объем контроля должен быть удвоен, а при дальнейшем выявлении недопустимых дефектов необходимо выполнить контроль всех соединений данного типа в объеме 100%.

5.7.4.4 Сварные соединения, не удовлетворяющие требованиям к их качеству, должны быть исправлены в соответствии с разработанной технологией и повторно проконтролированы.

5.7.5 Методы и объемы контроля применяются в соответствии с указаниями настоящего стандарта, если в проектной документации не даны иные требования. По согласованию с проектной организацией могут быть использованы другие эффективные методы контроля взамен указанных или в дополнение к ним.

5.8 Приемочный контроль

5.8.1 При приемочном контроле осуществляют приемку готовых изделий по качеству на основании данных входного, операционного, периодического и приемосдаточного контроля.

5.8.2 Периодический контроль проводят в сроки, установленные технологической документацией изготовителя, или внепланово в случае выявления при приемосдаточном контроле регулярных несоответствий требованиям нормативной или проектной документации.

5.8.3 При неудовлетворительных результатах периодического контроля выпуск конструкций должен быть прекращен до устранения причин, вызвавших появление дефектов.

5.8.4 Приемосдаточный контроль каждой партии конструкций выполняют по номенклатуре показателей и процедур, приведенных в [таблице 5](#sub_55):

при выборочном контроле - на единицах продукции, включенных в выборку, объем которой должен быть назначен в соответствии с требованиями [5.3](#sub_503) и [5.4](#sub_504);

при сплошном контроле - на каждой единице продукции.

5.8.5 Потребитель имеет право производить входной контроль конструкций, применяя при этом правила приемки, установленные настоящим стандартом, стандартами, техническими условиями или проектной документацией на конкретные конструкции.

**Таблица 5**

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ Наименования контролируемого │ Вид контроля │

│ параметра │ │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Документы о входном и операционном│Проверка наличия документов и данных│

│контроле │о соответствии контролируемых│

│ │параметров требованиям НТД │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Геометрические параметры│Измерение │

│конструкции (отправочного│ │

│элемента), влияющие на│ │

│собираемость │ │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Качество сварных соединений [\*](#sub_1) │Визуальный на соответствие│

│ │требованиям [4.10.8](#sub_4108) │

│ ├────────────────────────────────────┤

│ │При наличии дефектов, выявленных│

│ │визуальным контролем,+- по [5.7.4.2](#sub_5742),│

│ │при этом объем контроля по [таблице 4](#sub_54)│

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Качество отверстий под болтовые и│Визуальный │

│заклепочные соединения │ │

│ ├────────────────────────────────────┤

│ │Измерение │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Внешний вид и толщина защитного│Визуальный │

│покрытия │ │

│ ├────────────────────────────────────┤

│ │Измерение толщины │

├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│ \* При приемосдаточном контроле качества сварных соединений проверяемые│

│контрольные участки должны быть очищены от нанесенной антикоррозионной│

│защиты. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**6. Методы контроля**

6.1 Контроль изделий осуществляет служба технического контроля изготовителя и надзорного органа.

6.2 Виды и методы контроля изделий принимают в соответствии с данным стандартом, а также стандартами и техническими условиями на конкретные конструкции серийного производства, проектной документации конструкций единичного и мелкосерийного производства, если в них они установлены.

6.3 Выбор методов и средств измерений геометрических параметров конструкций при контроле следует производить по ГОСТ 23616.

6.4 Правила выполнения измерений геометрических параметров следует принимать по ГОСТ 26433.1 и ГОСТ 26433.2.

6.5 Контроль качества очистки и обезжиривания необходимо производить в соответствии с ГОСТ 9.402.

6.6 Внешний вид покрытия следует контролировать визуально по ГОСТ 9.302 для покрытий металлических и неметаллических неорганических и по ГОСТ 9.032 для покрытий лакокрасочных.

6.7 Контроль толщины покрытия необходимо проводить неразрушающими методами с применением приборов для контроля толщины покрытий в соответствии с ГОСТ 9.302. За результат следует принимать среднее значение пяти измерений толщины покрытия на каждом контролируемом участке.

6.8 Плотность покрытия, эластичность, адгезию, испытание на изгиб и другие требования к покрытиям, если они приведены в проектной и нормативной документации, контролируют по методикам, утвержденным в установленном порядке.

6.9 Геометрические параметры конструкций при контрольных и общих сборках контролируют по ГОСТ 26433.2.

Монтажные болтовые соединения проверяют калибрами в соответствии с требованиями, установленными в проектной документации.

6.10 Контроль комплектности, маркировки и упаковки следует производить на соответствие требованиям [4.12-4.14](#sub_412).

**7. Транспортирование и хранение**

7.1 Требования к транспортированию и хранению должны быть приведены в стандартах или технических условиях на серийно изготовляемые конструкции и в проектной документации на конструкции индивидуального изготовления.

7.2 Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

7.3 Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах с конструкциями - по ГОСТ 12.3.009.

7.4 Условия транспортирования и хранения конструкций следует устанавливать в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150.

7.5 Транспортирование конструкций допускается транспортом любого вида. Погрузку и крепление при транспортировании конструкций железнодорожным транспортом следует осуществлять на открытом подвижном составе в соответствии с ГОСТ 22235 с учетом максимального использования их грузоподъемности (вместимости) и в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов и технических условий погрузки и крепления грузов.

7.6 Размещение и крепление отдельных конструкций, пакетов, поддонов на транспортных средствах следует производить по схемам, разработанным в соответствии с действующими техническими условиями и правилами, действующими на транспорте данного вида.

7.7 Погрузку и выгрузку конструкций, транспортных пакетов и ящичных поддонов следует выполнять способами, исключающими повреждение конструкций и транспортных средств.

7.8 Конструкции следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам, сборочным единицам и маркам.

7.9 При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них.

7.10 При многоярусном складировании конструкции пакеты и ящичные поддоны вышележащего яруса необходимо разделять от нижележащего деревянными прокладками, располагаемыми по одной вертикали с подкладками.

7.11 Схемы складирования должны исключать деформации конструкций и обеспечивать безопасность расстроповки и строповки конструкций, пакета или ящичного поддона.

7.12 При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость маркировки конструкций.

7.13 Размеры проходов и проездов на складе между штабелями или отдельными конструкциями должны соответствовать требованиям строительных норм и правил по технике безопасности.

**8. Документ о качестве**

8.1 Документ о качестве на стальные строительные конструкции необходимо составлять на каждое возводимое на объекте здание и сооружение или на партию конструкций.

8.2 Форма документа о качестве на стальные конструкции приведена в [приложении Г](#sub_4000).

**9. Указания по монтажу**

9.1 Монтаж конструкций следует производить в соответствии с требованиями нормативных документов на монтаж и правилами, установленными проектом организации и производства монтажных работ.

**Приложение А**

**(справочное)**

**Перечень нормативных документов**

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 12.3.009-76\* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 15150-69\* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18160-72 Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

ГОСТ 21780-83 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 22353-77 Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 25726-83 Клейма ручные буквенные и цифровые. Типы и основные размеры

ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП II-23-81\* Стальные конструкции. Нормы проектирования


**Приложение Б**

**(обязательное)**

**Требования к качеству сварных соединений**

**Таблица Б.1**

**Допустимые дефекты**

****

┌─────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Наименование │ Характеристика │ Допустимые дефекты по уровням │

│ дефектов │ дефектов по │ качества │

│ │расположению, форме и├───────────┬────────────┬──────────┤

│ │ размерам │ высокий │ средний │ низкий │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┴────────────┴──────────┤

│1 Трещины │Трещины всех видов,│ Не допускаются │

│ │размеров и ориентации│ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┬────────────┬──────────┤

│2 Поры и│Максимальная │ 1% │ 2% │ 4% │

│ пористость │суммарная площадь пор│ │ │ │

│ │от площади проекции│ │ │ │

│ │шва на оценочном│ │ │ │

│ │участке [\*](#sub_2) │ │ │ │

│ │Максимальный размер│ │ │ │

│ │одиночной поры: │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │стыковой шов │ d <= 0,2S │ d <= 0,25S │ d <= 0,3S│

│ │угловой шов, │ d <= 0,2K │ d <= 0,25К │ d <= 0,3К│

│ │но не более │ 3 мм │ 4 мм │ 5 мм │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│3 Скопление │Максимальная │ 4% │ 8% │ 16% │

│ пор │суммарная площадь пор│ │ │ │

│ │от площади дефектного│ │ │ │

│ │участка шва [\*\*](#sub_3) │ │ │ │

│ │Максимальный размер│ │ │ │

│ │одиночной поры: │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │стыковой шов │ d <= 0,2S │ d <= 0,25S │ d <= 0,3S│

│ │угловой шов, │ d <= 0,2К │ d <= 0,25S │ d <= 0,3К│

│ │но не более │ 2 мм │ 3 мм │ 4 мм │

│ │ │ │ │ │

│ │Расстояние между│ L >= 12t │ L >= 12t │ L >= 12t│

│ │скоплениями │ │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┴────────────┴──────────┤

│4 Газовые │Длинные дефекты │ Не допускаются │

│ полости и├─────────────────────┼───────────┬────────────┬──────────┤

│ свищи │Короткие дефекты: │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ стыковой шов │ h <= 0,2S │ h <= 0,25S │h <= 0,3S │

│ ├─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ угловой шов │ h <= 0,2K │ h <= 0,25K │h <= 0,3K │

│ ├─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │Максимальный размер│ 2 мм │ 3 мм │ 4 мм │

│ │включения │ │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┴────────────┴──────────┤

│[5](#sub_2901) Шлаковые │Длинные дефекты │ Не допускаются │

│ включения │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────┬────────────┬──────────┤

│ │Короткие дефекты: │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ стыковой шов │h <= 0,2S │h <= 0,25S │h <= 0,3S │

│ ├─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │ угловой шов │h <= 0,2K │h <= 0,25K │h <= 0,3K │

│ ├─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│ │Максимальный размер│ 2 мм │ 3 мм │ 4 мм │

│ │газовой полости или│ │ │ │

│ │свища │ │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┴────────────┴──────────┤

│6 Включения │Инородные │ Не допускаются │

│ меди, │металлические │ │

│ вольфрама и│включения │ │

│ другого │ │ │

│ металла │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│7 Непровары и│Длинные дефекты │ То же │

│ несплавления│ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────┬────────────┬──────────┤

│ │Короткие непровары: │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────┴────────────┼──────────┤

│ │ стыковой шов │ Не допускаются │h <= 0,1S │

│ ├─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│ │ угловой шов │ │h <= 0,1К │

│ ├─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│ │Расстояние между│ │Макс. 2 мм│

│ │дефектами │ │ L >= 12t │

│ ├─────────────────────┼────────────────────────┴──────────┤

│ │Несплавления │ Не допускаются │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┬───────────────────────┤

│8 Непровар │ │ Не │ Длинные дефекты не │

│ (неполное │ │допускаются│ допускаются │

│проплавление)│ │ ├───────────────────────┤

│ │ │ │ Короткие дефекты: │

│ │ │ ├────────────┬──────────┤

│ │ │ │ h <= 0,1S │ h <= 0,2S│

│ │ │ │ Макс. │ Макс. │

│ │ │ │ 1,5 мм │ 2 мм │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│[9](#sub_2902) Неудовлет- │Чрезмерный или│h <= 0,1 мм│h <= 0,5 мм │ h <= 1 мм│

│ ворительный│недостаточный зазор│ + 0,1К │ + 0,15К │ + 0,2К │

│ зазор в│между деталями │ Макс. │ Макс. │ Макс. │

│ тавровом │ │ 2 мм │ 3 мм │ 4 мм │

│ соединении │ │ │ │ │

│ │Превышение зазора в│ │ │ │

│ │некоторых случаях│ │ │ │

│ │может быть│ │ │ │

│ │компенсировано │ │ │ │

│ │увеличением катета│ │ │ │

│ │шва │ │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│10 Подрезы │Переход от шва к│h <= 0,15│h <= 1,0 мм │h <= 1,5│

│ │основному металлу│мм │ │мм │

│ │должен быть плавный │ │ │ │

│ │Очертания подрезов│ │ │ │

│ │должны быть плавные │ │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│[11](#sub_2903) Превышение│Переход от шва к│h <= 1 мм │h <= 1 мм │h <= 1 мм │

│ выпуклости│основному металлу│ + 0,1 в │ + 0,15 в │ + 0,25 в │

│ │должен быть плавный │ │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│стыкового шва│ │ Макс. │ Макс. │ Макс. │

│ │ │ 5 мм │ 7 мм │ 10 мм │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│углового шва │ │ Макс. │ Макс. │ Макс. │

│ │ │ 3 мм │ 4 мм │ 5 мм │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│12 Увеличение│Превышение катета для│ │ │ │

│ катета │большинства угловых│ │ │ │

│ углового │швов не является│ │ │ │

│ шва │причиной браковки │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ │h <= 1 мм │h <= 1 мм │h <= 1 мм │

│ │ │ + 0,1 К │ + 0,15 К │ + 0,2 К │

│ │ │ Макс. │ Макс. │ Макс. │

│ │ │ 2 мм │ 3 мм │ 5 мм │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┴──────────┤

│13 Уменьшение│ │ Не │ Длинные дефекты │

│ катета │ │допускаются│ не допускаются │

│ углового │ │ ├───────────────────────┤

│ шва │ │ │ Короткие дефекты: │

│ │ │ ├───────────────────────┤

│ │ h = K- K │ │ h <= 0,3 мм + 0,1 К │

│ │ ф │ ├────────────┬──────────┤

│ │ │ │ Макс. │ Макс. │

│ │ │ │ 1 мм │ 2 мм │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│[14](#sub_2904) Превышение│Чрезмерное │ h <= 1 мм│ h <= 1 мм │ h <= 1 мм│

│ выпуклости│проплавление корня│ + 0,3 и │ + 0,6 и │ + 1,2 и │

│ корня шва │шва │ Макс. │ Макс. │ Макс. │

│ │ │ 3 мм │ 4 мм │ 5 мм │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┴────────────┴──────────┤

│15 Линейное │ │ Рисунок А - Листы и продольные швы│

│ смещение │ ├───────────┬────────────┬──────────┤

│ кромок │ │ h <= 0,1 t│h <= 0,15 t │h <= 0,25t│

│ │ │ Макс. │ Макс. │ Макс. │

│ │ Рисунок А │ 3 мм │ 4 мм │ 5 мм │

│ │ ├───────────┴────────────┴──────────┤

│ │ │ Рисунок Б+- Кольцевые швы │

│ │ ├───────────┬────────────┬──────────┤

│ │ │h <= 0,2 t │h <= 0,3 t │h <= 0,5t │

│ │ │ Макс. │ Макс. │ Макс. │

│ │ Рисунок Б │ 2 мм │ 3 мм │ 4 мм │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┴────────────┴──────────┤

│16 Неполное │Переход от шва к│ Длинные дефекты не допускаются │

│ заполнение│основному металлу├───────────────────────────────────┤

│ разделки │должен быть плавный │ Короткие дефекты: │

│ кромок │ ├───────────┬────────────┬──────────┤

│ (вогнутость│ │ h <= 0,05t│ h <= 0,1t │h <= 0,2t │

│ шва) │ │ Макс. │ Макс. │ Макс. │

│ │ │ 0,5 мм │ 1 мм │ 2 мм │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│[17](#sub_2905) Асимметрия│Разнокатетность │h <= 1,5 мм│ h <= 2 мм │h <= 2 мм │

│ углового │углового шва, если│ + 0,1К │ + 0,1 К │ + 0,15 К │

│ шва │она не предусмотрена│ │ │ │

│ │рабочей документацией│ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │h = K - K │ │ │ │

│ │ 1 2 │ │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│18 Вогнутость│Переход от шва к│h <= 0,5 мм│ h <= 1 мм │h <= 1,5│

│ корня шва,│металлу должен быть│ │ │мм │

│ утяжка │плавный │ │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────┴────────────┴──────────┤

│19 Наплывы │ │ Не допускаются │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┬───────────┤

│20 Плохое │Местная неровность│ Не допускается │Допускается│

│возобновление│поверхности шва в│ │ │

│горения дуги │месте повторного│ │ │

│ │зажигания дуги │ │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┴───────────┤

│21 Ожог или│Местные повреждения│ Без исправления не допускается │

│ оплавление│вследствие зажигания│ │

│ основного │дуги вне шва │ │

│ металла │ │ │

│ │ │ │

│ Брызги │Прилипшие брызги к│ │

│ расплавлен-│поверхности металла │ │

│ ного металла│ │ │

│ │ │ │

│ Задиры │Повреждения │ │

│ поверхности│поверхности, │ │

│ металла │вызванные удалением│ │

│ │временных │ │

│ │приспособлений │ │

│ │ │ │

│ [Знаки](#sub_2906) │Местные повреждения│ │

│ шлифовки и│вследствие шлифовки и│ │

│ резки │резки │ │

│ │ │ │

│ Утонение │Уменьшение толщины│ │

│ металла │металла вследствие│ │

│ │шлифовки │ │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│22 Совокуп- │Максимальная │ Для S <= 10 мм, К <= 8 мм │

│ ность │суммарная высота│ │

│ дефектов по│коротких дефектов│ │

│ поперечному│Суммаh: │ │

│ сечению шва│ │ │

│ │ ├───────────┬────────────┬──────────┤

│ │h +h +h +h +h +h <=│ 0,15 S │ 0,2 S │ 0,25 S │

│ │ 1 2 3 4 5 6 │ 0,15 K │ 0,2 K │ 0,2 K │

│ │Суммаh ├───────────┴────────────┴──────────┤

│ │ │ Для S > 10 мм, К > 8 мм │

│ │ ├───────────┬────────────┬──────────┤

│ │ │ 0,20 S │ 0,25 S │ 0,3 S │

│ │ │ 0,2 K │ 0,25 K │ 0,3 K │

│ │ │ Макс. │ Макс. │ Макс. │

│ │ │ 10 мм │ 10 мм │ 10 мм │

├─────────────┴─────────────────────┴───────────┴────────────┴──────────┤

│[\*](#sub_2) Площадь проекции шва на плоскость, параллельную поверхности│

│соединения, равна произведению ширины на длину шва на оценочном│

│дефектном участке. │

│ │

│[\*\*](#sub_3) Суммарная площадь скопления пор вычисляется в процентах от большей│

│из двух площадей: поверхности, окружающей все поры, или круга с диамет-│

│ром, равным ширине шва. │

│ │

│ **Примечания:** │

│ 1 Длинные дефекты - один или несколько дефектов суммарной длиной│

│более 25 мм на каждые 100 мм шва или минимум 25% длины шва менее 100│

│мм. │

│ 2 Короткие дефекты - один или несколько дефектов суммарной длиной│

│не более 25 мм на каждые 100 мм шва или максимум 25% длины шва менее│

│100 мм. │

│ 3 **Условные обозначения:** │

│ │

│**S** - номинальная толщина стыковочного шва, мм; │

│**К** - номинальная величина катета углового шва, мм; │

│**в** - фактическая толщина стыковочного шва, мм; │

│**К** - фактическая величина катета углового шва, мм; │

│ **ф** │

│**t** - толщина металла, мм; │


│**d** - диаметр поры, мм; │

│**h** - размер (высота или ширина) дефекта, мм; │


│**L** - расстояние между дефектами или дефектными участками, мм. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


"Таблица Б.1. Допустимые дефекты"




"Таблица Б.1. Допустимые дефекты"




"Таблица Б.1. Допустимые дефекты"



"Таблица Б.1. Допустимые дефекты"



"Таблица Б.1. Допустимые дефекты"



"Таблица Б.1. Допустимые дефекты"

**Приложение В**

**(рекомендуемое)**

**Предельные отклонения от проектных размеров в конструкциях каркасов  
зданий и сооружений**

**Таблица В.1**

Отклонения линейных размеров конструкций и отправочных элементов

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ Интервал │Значение предельных отклонений, мм, при коэффициенте│

│ номинального │ точности К │

│ размера длины, ├────────────────┬──────────────────┬────────────────┤

│ мм │ 0,25 │ 0,40 │ 0,60 │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│От 2500 до 4000 │ +- 2,0 │ +- 3,0 │ +- 5,0 │

│включ. │ │ │ │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│Св. 4000 -"- 8000 │ +- 2,5 │ +- 4,0 │ +- 6,0 │

│-"- │ │ │ │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│-"- 8000 -"- 16000│ +- 3,0 │ +- 5,0 │ +- 8,0 │

│-"- │ │ │ │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│-"- 16000 -"-│ +- 4,0 │ +- 6,0 │ +- 10 │

│25000 -"- │ │ │ │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│-"- 25000 │ +- 5,0 │ +- 8,0 │ +- 12 │

├──────────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┤

│**Примечание.** Для общестроительных конструкций при К = 0,25 уровень│

│собираемости достигает 100%, при К = 0,4 - 98%, при К = 0,6 - не ниже│

│90%. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**Таблица В.2**

**Отклонения от разности длин диагоналей**

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ Интервал │Значение предельных отклонений, мм, при коэффициенте│

│ номинального │ точности К │

│ размера длины, ├────────────────┬──────────────────┬────────────────┤

│ мм │ 0,25 │ 0,40 │ 0,60 │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│До 4000 включ. │ +- 2,0 │ +- 3,0 │ +- 5,0 │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│Св. 4000 до 8000 │ +- 2,5 │ +- 4,0 │ +- 6,0 │

│включ. │ │ │ │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│-"- 8000 -"- 16000│ +- 3,0 │ +- 5,0 │ +- 8,0 │

│-"- │ │ │ │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│-"- 16000 -"-│ +- 4,0 │ +- 6,0 │ +- 10 │

│25000 -"- │ │ │ │

├──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│-"- 25000 │ +- 5,0 │ +- 8,0 │ +- 12 │

├──────────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┤

│**Примечание** к таблицам В.1 и В.2. Коэффициент точности К определен по│

│ГОСТ 21779. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**Приложение Г**

**(обязательное)**

**Форма документа о качестве**

Серия \_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(предприятие (организация)-изготовитель)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый адрес)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер и срок действия государственной лицензии на право

изготовления стальных строительных конструкций)

**Документ о качестве стальных строительных конструкций**

Заказ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Договор N \_\_\_\_\_ на поставку

Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наименование объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование конструкций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Масса по чертежам изготовителя в тоннах\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Дата начала изготовления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Дата окончания изготовления/отгрузки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Организация, выполнившая проектную документацию (индекс и N чертежей)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Организация, выполнившая полный комплект рабочих чертежей изготовителя

(индекс и N чертежей)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Стальные конструкции изготовлены в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать нормативные документы)

9. Конструкции изготовлены из сталей марок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и соответствуют требованиям проектной документации.

Документы о качестве, сертификаты на металлопрокат хранятся на

предприятии.

10. Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками и

соответствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать нормативные документы)

Удостоверения сварщиков и протоколы испытания контрольных образцов

хранятся на предприятии.

11. Сварочные материалы:

электроды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(марка, тип, стандарт)

сварочная проволока \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(марка, стандарт)

флюс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(марка, стандарт)

защитные газы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, сорт, стандарт)

соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной

документации.

Документы о качестве, сертификаты на сварочные материалы хранятся на

предприятии.

12. Согласно условиям договора на поставку конструкции защищены от

коррозии:

горячим цинкованием\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(толщина покрытия в мкм)

огрунтованы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(марка грунта, количество слоев)

окрашены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(марка эмали, количество слоев)

Документы о качестве, сертификаты на материалы для защитных покрытий

хранятся на предприятии.

13. Документ о качестве составлен на основании приемочных актов \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номера и даты оформления приемочных актов)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Согласно условиям договора на поставку и требованиям ГОСТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к документу о качестве прилагаются:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень документов с указанием числа экземпляров)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий документ о качестве гарантирует соответствие изготовленных

стальных строительных конструкций проектной документации и ГОСТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Руководитель службы технического контроля

предприятия (организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата)

М.П.

Документ о качестве и приложения согласно описи направлены заказчику

сопроводительным письмом за N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)