**Нормы пожарной безопасности НПБ 58-97  
"Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний"  
(введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 31 декабря 1996 г. N 64)**

**Alarm systems with location fire. Specifications. Test methods**

Дата введения 1 января 1997 г.

[1. Нормативные ссылки](#sub_100)

[2. Термины и определения](#sub_200)

[3. Классификация](#sub_300)

[4. Общие технические требования](#sub_400)

[5. Требования безопасности](#sub_500)

[6. Методы испытаний](#sub_600)

[7. Транспортирование и хранение](#sub_700)

[8. Гарантии изготовителя](#sub_800)

[Приложение 1. Стенд "Тепловой - дымовой канал"](#sub_1000)

[Приложение 2. Стенд "Прямой удар"](#sub_2000)

Настоящие нормы устанавливают классификацию, общие технические требования и методы испытаний адресных систем пожарной сигнализации, применяемых на территории России и предназначенных для обнаружения загораний в помещениях различных зданий и сооружений, с указанием номера пожарного извещателя, от которого поступило извещение о пожаре.

Настоящие нормы должны применяться при проведении сертификационных и других видов испытаний адресных систем пожарной сигнализации.

**1. Нормативные ссылки**

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50009-92 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации спектромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи.

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Требования безопасности.

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 22522-91 Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические условия.

ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования.

ГОСТ 28199-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод.

ГОСТ 28200-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло.

ГОСТ 28201-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ca: Влажное тепло, постоянный режим.

ГОСТ 28203-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная).

ГОСТ 28213-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар.

**2. Термины и определения**

**Адресная система пожарной сигнализации (АСПС)** - совокупность технических средств пожарной сигнализации, предназначенных (в случае возникновения пожара) для автоматического или ручного включения сигнала "Пожар" на адресном приемно-контрольном приборе посредством автоматических или ручных адресных пожарных извещателей защищаемых помещений.

**Адресный пожарный извещатель (АПИ)** - компонент АСПС, который передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего адреса вместе с извещением о пожаре.

**Адресный приемно-контрольный прибор (АПКП)** - компонент АСПС, предназначенный для приема адресных извещений о пожаре и сигнала "Неисправность" от других компонентов АСПС, выработки сигналов пожарной тревоги или неисправности системы и для дальнейшей передачи сигналов и выдачи команд на другие устройства.

АПКП должен обеспечивать контроль, управление и электрическое питание всех компонентов АСПС.

**Сигнал "Пожар"** - извещение о пожаре.

**Сигнал "Неисправность"** - формируемый компонентом АСПС сигнал, который воспринимается АПКП как отказ этого компонента.

**Шлейф** - электрическая соединительная линия в АСПС между АПКП и АПИ.

**Дежурный режим** - стационарный режим работы АСПС после снятия всех поступивших на АПКП сигналов, в котором АСПС в целом и ее компоненты способны принять и передать сигналы "Пожар" и "Неисправность".

**Режим "Пожар"** - режим работы АСПС после поступления на АПКП сигнала "Пожар".

**Режим "Неисправность"** - режим работы АСПС после поступления на АПКП сигнала "Неисправность".

**Режим "Резерв"** - дежурный режим работы АСПС с электрическим питанием от резервного источника после отключения основного источника питания.

**Режим "Разряд"** - дежурный режим работы АСПС с электрическим питанием от основного источника питания после отключения, выхода из строя или разряда ниже нормы резервного источника питания.

**УПА** - установка пожарной автоматики.

**Устойчивость АСПС** - возможность АСПС сохранять работоспособность при различных воздействиях окружающей среды.

**Прочность АСПС** - возможность АСПС сохранять работоспособность после различных воздействий окружающей среды.

**3. Классификация**

По максимальному количеству подключаемых АПИ АСПС подразделяются на три категории. По способу передачи информации о пожароопасной ситуации в защищаемых помещениях АСПС подразделяются на аналоговые, дискретные и комбинированные.

Условное обозначение АСПС должно состоять из аббревиатуры наименования и трех групп цифр, разделенных дефисом. Структура условного обозначения АСПС представлена в [таблице](#sub_881).

Первая группа цифр обозначает регистрационный номер АСПС, который присваивается в установленном порядке при согласовании технических условий с органами управления ГПС или перед проведением сертификационных испытаний АСПС.

Первая цифра второй группы обозначает категорию АСПС по максимально возможному количеству подключаемых АПИ.

Вторая цифра второй группы обозначает способ передачи информации о пожароопасной ситуации в защищаемом помещении. Цифре 1 соответствует дискретный способ с принятием решения о возникновении пожара в АПИ (да, нет). Цифре 2 соответствует аналоговый способ, при котором АПИ передает количественную характеристику контролируемого фактора пожара, с принятием решения о возникновении пожара в АПКП. Цифре 3 соответствует комбинированный или иной способ передачи информации и принятия решения о возникновении пожара.

**Таблица 1**

┌──────┬───────┬───────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Аббре-│Первая │Вторая группа цифр │ Третья группа цифр │

│виату-│группа ├────────┬──────────┼────────────────────────────────────┤

│ ра │ цифр │Катего- │ Способ │ Наличие АПИ │

│ │ │ рия │ передачи ├─────────┬────────┬────────┬────────┤

│ │ │системы │информации│дымового │теплово-│ручного │пламени │

│ │ │ │ │ │ го │ │ │

├──────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤

│ АСПС │ \*\* │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ │ до 128 │дискретный│отсутст- │отсутст-│отсутст-│отсутст-│

│ │ │ АПИ │ │ вует │ вует │ вует │ вует │

│ │ │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │

│ │ │ от 129 │аналоговый│ дымовой │тепловой│ ручной │пламени │

│ │ │ до 512 │ │оптичес- │максима-│ │ ИК │

│ │ │ АПИ │ │ кий │ льного │ │диапазо-│

│ │ │ │ │ │действия│ │ на │

│ │ │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │ │ 2 │

│ │ │ Свыше │комбиниро-│ дымовой │тепловой│ │Пламени │

│ │ │512 АПИ │ ванный │радиоизо-│максима-│ │ УФ │

│ │ │ │ │ топный │ льно │ │диапазо-│

│ │ │ │ │ │диффере-│ │ на │

│ │ │ │ │ │нциаль- │ │ │

│ │ │ │ │ │ ного │ │ │

│ │ │ │ │ │действия│ │ │

│ │ │ │ │ 3 │ 3 │ │ 3 │

│ │ │ │ │ и 1 и 2 │и 1 и 2 │ │пламени │

│ │ │ │ │ │ │ │ иного │

│ │ │ │ │ │ │ │диапазо-│

│ │ │ │ │ │ │ │ на │

│ │ │ │ │ 4 │ 4 │ │ │

│ │ │ │ │ иной │тепловой│ │ │

│ │ │ │ │ дымовой │совмеще-│ │ │

│ │ │ │ │ │ нный с │ │ │

│ │ │ │ │ │ другом │ │ │

│ │ │ │ │ │ АПИ │ │ │

│ │ │ │ │ 5 │ 5 │ │ │

│ │ │ │ │ иная │ иная │ │ │

│ │ │ │ │комбина- │комбина-│ │ │

│ │ │ │ │ ция │ ция │ │ │

└──────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘

Первая цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС дымовых АПИ: цифра 0 - дымовые АПИ отсутствуют; цифра 1 - дымовые оптические АПИ имеются; цифра 2 - дымовые радиоизотопные АПИ имеются; цифра 3 - оптические и радиоизотопные дымовые АПИ имеются; цифра 4 - дымовые АПИ иного принципа действия имеются; цифра 5 - иная комбинация дымовых АПИ имеется.

Вторая цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС тепловых АПИ: цифра 0 - тепловые АПИ отсутствуют; цифра 1 - тепловые АПИ максимального действия имеются; цифра 2 - тепловые АПИ максимально дифференциального действия имеются; цифра 3 - тепловые АПИ и АПИ максимального и максимально дифференциального действия имеются; цифра 4 - тепловые АПИ, совмещенные с АПИ другого типа, имеются; цифра 5 - иная комбинация тепловых АПИ имеется.

Третья цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС ручных АПИ: цифра 0 - ручные АПИ отсутствуют; цифра 1 - ручные АПИ имеются.

Четвертая цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС АПИ пламени: цифра 0 - АПИ пламени отсутствуют; цифра 1 - АПИ пламени, реагирующие на излучение открытого пламени в инфракрасном диапазоне спектра, имеются; цифра 2 - АПИ пламени, реагирующие на излучение открытого пламени в ультрафиолетовом диапазоне спектра, имеются; цифра 3 - АПИ пламени, реагирующие на излучение открытого пламени в ином спектральном диапазоне, имеются.

Условное обозначение АСПС с регистрационным номером 12, с аналоговым способом передачи информации, в состав которой входят АПИ: дымовые оптико-электронные, дымовые радиоизотопные, ручные с общим максимальным количеством 256 шт., показано на примере

┌──────────────────┐

│ АСПС 12-22-3010 │

└──────────────────┘

**4. Общие технические требования**

[4.1. Общие требования назначения](#sub_410)

[4.2. Требования назначения к АСПС первой категории](#sub_420)

[4.3. Требования назначения к АСПС второй категории](#sub_430)

[4.4. Требования назначения к АСПС третьей категории](#sub_440)

[4.5. Характеристики](#sub_450)

[4.6. Комплектность](#sub_460)

[4.7. Маркировка](#sub_470)

[4.8. Упаковка](#sub_480)

АСПС должна соответствовать требованиям настоящих норм и технических условий на конкретную АСПС, введенных в установленном порядке и согласованных с ГПС.

**4.1. Общие требования назначения**

4.1.1. АСПС должна перейти в режим "Пожар" при превышении в защищаемом помещении (в месте установки АПИ) количественной величины контролируемого фактора пожара порога срабатывания АПИ, входящего в состав АСПС (или запрограммированного порога срабатывания всей системы для аналоговой АСПС), а также при включении ручного АПИ.

4.1.2. АПИ должен иметь встроенный оптический индикатор красного цвета, индицирующий режим передачи извещения "Пожар" и возвращающийся в исходное состояние при переходе АСПС в дежурный режим.

4.1.3. АСПС должна автоматически обеспечивать визуальное отображение кодов адресов (далее - номеров) АПИ, от которых поступил сигнал "Пожар". Общее количество отображаемых одновременно или поочередно номеров АПИ, от которых поступил сигнал "Пожар", должно быть не менее 10.

4.1.4. АСПС должна содержать устройство памяти количества поступивших сигналов "Пожар" с возможностью визуального отображения этой информации.

4.1.5. АСПС должна обеспечивать автоматическую дистанционную проверку работоспособности АПИ с визуальным отображением номеров отказавших АПИ. Отказом является выход из строя любого составного элемента электрической схемы АПИ, нарушающий его работоспособность, или выход из строя шлейфа, нарушающий процесс обмена информацией между АПКП и АПИ.

При наличии в АСПС АПИ, совмещающих несколько принципов обнаружения пожара, допускается проверка работоспособности по любому из его принципов обнаружения.

4.1.6. Интервал времени с момента отказа АПИ до момента появления информации на АПКП об этом событии должен быть не более 2 ч.

4.1.7. АСПС должна обеспечивать при помощи контактов реле транслирование электрических сигналов "Пожар" и "Неисправность", а также включение сигнала на пуск УПА.

4.1.8. АСПС должна иметь возможность программирования автоматического включения сигнала на пуск УПА по логике m из n, где m >= 2 - количество АПИ, от которых поступили сигналы "Пожар", а n >= 3 - количество АПИ в программируемой группе.

4.1.9. АСПС должна иметь возможность ручного дистанционного включения сигнала пуска УПА.

4.1.10. АСПС должна иметь защиту от случайного включения сигнала пуска УПА.

4.1.11. АСПС должна иметь автономный резервный источник электрического питания с автоматическим контролем его исправности. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи при работе АСПС должен обеспечиваться ее подзаряд. Время непрерывной работы АСПС в дежурном режиме от неразряженного резервного источника должно быть не менее 24 ч.

4.1.12. При работе АСПС в дежурном режиме на АПКП должен быть включен один оптический индикатор зеленого или желтого цвета в постоянном режиме. Звуковые сигналы должны отсутствовать.

4.1.13. При поступлении от АПИ сигнала "Пожар" на АПКП должен включиться оптический индикатор "Пожар" красного цвета и двухтональный звуковой сигнал "Пожар".

4.1.14. Поступление первого сигнала "Пожар" от АПИ из любой запрограммированной группы АПИ, осуществляющих автоматическое включение сигнала пуска УПА, должно сопровождаться включением соответствующего оптического индикатора красного цвета.

4.1.15. Включение сигнала пуска УПА должно сопровождаться включением соответствующего оптического индикатора красного цвета или включением оптического индикатора по [п. 4.1.14](#sub_4114) настоящих норм в ином режиме.

4.1.16. Поступление сигнала "Неисправность" должно сопровождаться включением соответствующего оптического индикатора (кроме красного цвета) и звуковой сигнализации, отличной от режима "Пожар".

4.1.17. АСПС (после отключения основного источника электрического питания) должна перейти в режим "Резерв" с автоматическим переключением на электрическое питание от резервного источника с включением звуковой сигнализации, отличной от режимов "Пожар" и "Неисправность", и соответствующего оптического индикатора (кроме красного цвета) или с включением оптического индикатора по [п. 4.1.12](#sub_4112) настоящих норм в ином режиме.

4.1.18. АСПС (после отключения, выхода из строя или разряда ниже нормы резервного источника электрического питания; должна перейти в режим "Разряд" с включением соответствующего оптического индикатора (кроме красного цвета) и звуковой сигнализации, отличной от режимов "Пожар", "Неисправность" и "Резерв". При переходе в режим "Разряд", вызванном периодическим контролем состояния резервного источника электрического питания, интервал времени между контролем должен быть не более 2 ч, а звуковой сигнал может быть кратковременным.

4.1.19. Для отключения звуковых сигналов органы управления АПКП должны содержать кнопку без фиксации или кнопку с фиксацией с оптической индикацией ее положения, соответствующего режиму отключения звуковых сигналов.

4.1.20. Органы управления АПКП должны содержать кнопку без фиксации для оперативного отключения всех поступивших сигналов с сохранением информации по [пп. 4.1.4](#sub_414); [4.4.3](#sub_443) настоящих норм.

4.1.21. В АСПС оптические, звуковые и электрические сигналы "Пожар" должны обладать приоритетом по отношению к другим сигналам. Допускается одновременное наличие на АПКП различных сигналов при приоритетном восприятии и отображении поступившего сигнала "Пожар".

**4.2. Требования назначения к АСПС первой категории**

4.2.1. Минимальная конфигурация периферии шлейфа АСПС должна содержать дымовой АПИ.

4.2.2. Органы программирования в АСПС должны быть защищены от несанкционированного доступа.

**4.3. Требования назначения к АСПС второй категории**

4.3.1. АСПС должна иметь в своем составе выносной звуковой пожарный оповещатель, а минимальная конфигурация периферии шлейфа должна содержать дымовой и ручной АПИ.

4.3.2. Визуальное отображение номеров АПИ, от которых поступил сигнал "Пожар", должно содержать информацию об очередности поступления сигналов.

4.3.3. Органы программирования и управления в АСПС, кроме отключения звука на АПКП, должны быть защищены от несанкционированного доступа.

**4.4. Требования назначения к АСПС третьей категории**

4.4.1. АСПС должна иметь в своем составе выносной звуковой пожарный оповещатель и выносной дублирующий дисплей со звуковой сигнализацией, отображающий номера АПИ, от которых поступил сигнал "Пожар", а минимальная конфигурация периферии шлейфа должна содержать дымовой, тепловой и ручной АПИ.

4.4.2. Визуальное отображение номеров АПИ, от которых поступил сигнал "Пожар", должно содержать информацию о времени поступления сигнала.

4.4.3. Вся поступающая на АПКП информация должна документироваться с указанием даты и времени ее поступления и быть защищена от несанкционированного доступа.

4.4.4. Органы программирования и управления в АСПС должны быть защищены от несанкционированного доступа.

**4.5. Характеристики**

4.5.1. Чувствительность АПИ, входящих в состав АСПС, должна удовлетворять требованиям ГОСТ 27990-88 или НПБ на пожарные извещатели.

4.5.2. Интервал времени с момента начала воздействия на АПИ контролируемого фактора пожара величиной, превышающей порог срабатывания АПИ (или запрограммированный порог срабатывания всей аналоговой АСПС), до перехода АСПС в режим "Пожар" должен быть не более 10 с.

Интервал времени с момента включения ручного АПИ до перехода АСПС в режим "Пожар" должен быть не более 10 с.

4.5.3. АСПС должна сохранять работоспособность при величине электрического сопротивления шлейфа не менее 50 Ом, при величине удельной электрической емкости шлейфа не менее 0,5 нФ/Ом, при величине электрического сопротивления изоляции шлейфа не менее 50 кОм и при любом допустимом распределении АПИ в шлейфе.

4.5.4. АСПС (кроме АПКП) должна быть устойчивой к воздействию окружающей среды с температурой минус 10°С. АПКП должен быть устойчивым к воздействию окружающей среды с температурой 0°С.

4.5.5. АСПС должна быть прочной к воздействию окружающей среды с температурой минус 40°С.

4.5.6. АСПС (кроме АПКП) должна быть устойчивой к воздействию окружающей среды с температурой 55°С. АПКП должен быть устойчивым к воздействию окружающей среды с температурой 50°С.

Тепловые АПИ, входящие в состав АСПС, по устойчивости к воздействию окружающей среды с повышенной температурой должны удовлетворять требованиям соответствующего стандарта или НПБ на пожарные извещатели.

4.5.7. АСПС должна быть устойчивой к воздействию окружающей среды с относительной влажностью 93% при температуре 40°С.

4.5.8. АСПС должна быть прочной к воздействию окружающей среды с относительной влажностью 93% при температуре 40°С.

4.5.9. АПИ должны быть устойчивыми к воздействию прямого механического удара в соответствии с требованиями НПБ на пожарные извещатели.

4.5.10. Компоненты АСПС должны быть устойчивыми к воздействию механических ударов со следующими характеристиками:

форма ударного импульса - полусинусоида;

длительность ударного импульса - 6 мс;

пиковое ускорение (100 - 20 М) g, где М - масса, кг, составной части АСПС;

число направлений - 6;

число импульсов в каждом направлении - 3.

На компоненты АСПС, имеющие массу более 4,75 кг, данное требование не распространяется.

4.5.11. Компоненты АСПС должны быть устойчивыми к воздействию вибрации с частотой от 10 до 150 Гц и с величиной ускорения 0,5 g.

4.5.12. Компоненты АСПС должны быть прочными к воздействию вибрации с частотой от 10 до 150 Гц и с величиной ускорения 1 g.

4.5.13. Оптико-электронные дымовые АПИ должны быть устойчивыми к воздействию фоновой освещенности величиной 12 000 лк от искусственного источника света, питающегося от сети переменного тока частотой 50 Гц.

4.5.14. Радиоизотопные дымовые АПИ должны быть устойчивыми к воздействию воздушного потока со скоростью 5 м/с в соответствии с требованиями ГОСТ 22522-91.

4.5.15. Основное электрическое питание АСПС должно осуществляться от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением (220 (+ 22) - 33) В.

4.5.16. По устойчивости к электрическим помехам в цепи основного источника электрического питания и по электромагнитной совместимости АСПС должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50009-92 или требованиям НПБ на устойчивость технических средств пожарной сигнализации к индустриальным радиопомехам.

4.5.17. Вероятность безотказной работы АСПС за время 2 ч должна быть не менее EXP [(10(-4) + N x 10(-5))], где N - сумма максимального количества подключаемых АПИ и количества иных электронных блоков, подключаемых к шлейфу.

Для произвольного интервала времени t ч безусловная вероятность безотказной работы АСПС должна быть не менее

Р (t) = EXP [-t x (5 x 10(-5) + N x 5 x 10(-6))].

4.5.18. Срок службы АСПС должен быть не менее 10 лет.

**4.6. Комплектность**

Комплект поставки АСПС должен содержать необходимые детали (кроме кабельных изделий, предназначенных для выполнения шлейфа и электрического соединения АПКП с выносным дублирующим дисплеем и выносным звуковым пожарным оповещателем), нестандартный инструмент и текстовую эксплуатационную техническую документацию, обеспечивающую монтаж, проведение пусконаладочных работ и эксплуатацию АСПС.

**4.7. Маркировка**

4.7.1. Маркировка компонентов АСПС должна содержать:

- условное обозначение в соответствии с [разд. 3](#sub_300) настоящих норм;

- указание соответствия АСПС требованиям настоящих норм;

- указание: "Сделано в России";

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

- год и месяц изготовления.

4.7.2. Маркировка потребительской тары должна содержать:

- наименование;

- условное обозначение в соответствии с [разд. 3](#sub_300) настоящих норм;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- комплект содержимого в упаковке;

- год и месяц упаковки.

4.7.3. Маркировка транспортной тары должна содержать манипуляционные знаки: "Осторожно, хрупкое!", "Боится сырости", "Верх, не кантовать".

**4.8. Упаковка**

4.8.1. Компоненты АСПС должны быть упакованы в потребительскую тару в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

4.8.2. Комплект поставки АСПС должен быть упакован в транспортную тару в целях защиты системы от повреждений при транспортировании и хранении.

**5. Требования безопасности**

5.1. Компоненты АСПС должны быть безопасными для обслуживающего персонала и окружающих людей при монтаже, эксплуатации, ремонте и регламентных работах в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2. Компоненты АСПС должны быть пожаробезопасными в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 при условии правильности их монтажа, эксплуатации и обслуживания.

5.3. АПКП АСПС должен иметь клемму защитного заземления "Земля", или подключение основного источника электрического питания должно осуществляться через трехполюсный соединитель с заземляющим проводником.

5.4. Электрическое сопротивление изоляции между соединенными клеммами для основного источника электрического питания "220 В" и заземляющим проводником должно быть не менее 20 МОм.

5.5. Электрическая изоляция между соединенными клеммами для основного источника электрического питания "220 В" и заземляющим проводником должна выдерживать в течение 1 мин без пробоя и поверхностного разряда испытательное напряжение 1500 В синусоидальной формы частотой 50 Гц.

5.6. Соединение любых клемм электрического подключения в АПКП, кроме клемм источников питания, не должно приводить к необратимому выходу из строя АСПС.

**6. Методы испытаний**

Методы испытаний требований назначения ([пп. 4.1-4.4](#sub_410) настоящих норм), характеристик ([пп. 4.5.1](#sub_451), [4.5.9](#sub_459), [4.5.13](#sub_4513), [4.5.14](#sub_4514), [4.5.16](#sub_4516), [4.5.18](#sub_4518) настоящих норм), комплектности ([п. 4.6](#sub_460) настоящих норм), маркировки ([п. 4.7](#sub_470) настоящих норм), упаковки ([п. 4.8](#sub_480) настоящих норм) и требований безопасности ([пп. 5.1-5.6](#sub_51) настоящих норм) должны быть изложены в технических условиях на конкретную АСПС в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и других действующих нормативных документов.

Схема и технические данные испытательного стенда "Тепловой - дымовой канал" для проверки соответствия чувствительности и инерционности дымовых и тепловых АПИ требованиям настоящих норм представлены в [приложении 1](#sub_1000).

Схема и технические данные испытательного стенда "Прямой удар" для проверки устойчивости АПИ к воздействию прямого механического удара представлены в [приложении 2](#sub_2000).

Все испытания, если они не оговорены соответствующими пунктами настоящих норм, следует проводить в нормальных климатических условиях:

температура окружающей среды, °С 23 +- 5

относительная влажность, % от 45 до 80

атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

(630 - 800 мм рт.ст.)

Допуск изменения количественного значения физических величин при испытаниях, если он не оговорен дополнительно, должен составлять не более 5% от номинальных величин.

**6.1. Методы испытаний характеристик**

6.1.1. Интервал времени перехода АСПС в режим "Пожар" ([п. 4.5.2](#sub_452) настоящих норм) проверять при проведении контроля чувствительности по [п. 4.5.1](#sub_451) настоящих норм на одном АПИ посредством измерения интервала времени с момента начала воздействия на АПИ контролируемого фактора пожара с количественной величиной, составляющей 150% порога срабатывания, или с момента включения ручного АПИ до самого позднего из последующих информационных событий на АПКП:

- включение оптического индикатора "Пожар";

- включение звукового сигнала "Пожар";

- замыкание контактов реле "Пожар".

АСПС считается выдержавшей испытания, если интервал времени не превышает 10 с.

6.1.2. Проверку работоспособности АСПС с предельными параметрами шлейфа ([п. 4.5.3](#sub_453) настоящих норм) проводить путем включения максимального количества АПИ без одного АПИ в начале шлейфа и одного АПИ в конце шлейфа. Количество АПИ в группе можно уменьшать до величины не менее 10 шт., обеспечив в конце шлейфа необходимую компенсацию уменьшения токопотребления. Шлейф должен состоять из не менее 10 одинаковых RC ячеек, имитирующих распределенные по шлейфу сопротивление и емкость необходимой величины, а в конце шлейфа должен быть установлен резистор с величиной сопротивления 50 кОм. Включить АСПС в дежурном режиме на время не менее 2 ч. Поменять местами одиночный АПИ с группой АПИ и включить АСПС в дежурном режиме на время не менее 2 ч.

АСПС считается выдержавшей испытания, если во включенном состоянии осуществляется автоматическая проверка работоспособности и отсутствуют сигналы "Пожар" и "Неисправность".

6.1.3. Проверку работоспособности АСПС при воздействии окружающей среды с пониженной температурой ([п. 4.5.4](#sub_454) настоящих норм) проводить в соответствии с методом испытаний Ab ГОСТ 28199-89 следующим образом:

- внести АСПС (кроме АПКП) в первую камеру, а АПКП - во вторую камеру, показатели температуры в которых соответствуют температуре внешней среды;

- повысить температуру в первой камере до величины минус (10 +- 3)°С, а во второй камере (0 +- 2)°С;

- включить АСПС с электрическим питанием от основного и резервного источников и поддерживать температуру в камере в тех же пределах в течение 16 ч;

- отключить основной источник электрического питания и продолжать поддерживать температуру в камере в тех же пределах в течение 2 ч;

- после окончания выдержки отключить электрическое питание АСПС и температуру в камерах снизить до значения, находящегося в пределах нормальных атмосферных условий.

АСПС считается выдержавшей испытания, если при отключении основного источника питания она переходит на электрическое питание от резервного источника и на АПКП появляется соответствующая информация, а во включенном состоянии осуществляется автоматическая проверка работоспособности и отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд".

Допускается поочередное испытание АПКП и остальных компонентов АСПС в одной камере. При этом компоненты АСПС вне камеры должны находиться в нормальных климатических условиях.

6.1.4. Проверку прочности АСПС к воздействию окружающей среды с пониженной температурой ([п. 4.5.5](#sub_455) настоящих норм) проводить в соответствии с методом испытаний Ab ГОСТ 28199-89 следующим образом:

- внести АСПС в камеру, температура в которой соответствует температуре внешней среды;

- понизить температуру в камере до величины минус (40 +-3)°С;

- поддерживать температуру в указанных пределах в течение 16 ч;

- после окончания выдержки температуру в камере повысить до значения, находящегося в пределах нормальных атмосферных условий;

- извлечь АСПС из камеры и выдержать при нормальных атмосферных условиях в течение 1 ч;

- включить АСПС с электрическим питанием от основного и резервного источников и выдержать в течение 2 ч;

- отключить основной источник электрического питания и выдержать в течение 2 ч.

АСПС считается выдержавшей испытания, если при отключении основного источника питания она переходит на электрическое питание от резервного источника и на АПКП появляется соответствующая информация, а во включенном состоянии осуществляется автоматическая проверка работоспособности и отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд".

6.1.5. Проверку работоспособности АСПС при воздействии окружающей среды с повышенной температурой ([п. 4.5.6](#sub_456) настоящих норм) проводить в соответствии с методом испытаний Bb ГОСТ 28200-89 следующим образом:

- внести АСПС (кроме АПКП) в первую камеру, а АПКП - во вторую камеру, показатели температуры в которых соответствуют температуре внешней среды;

- повысить температуру в первой камере до величины (55 +- 2)°С, а во второй камере (50 +- 2)°С;

- включить АСПС с электрическим питанием от основного и резервного источников и поддерживать температуру в камере в тех же пределах в течение 2 ч;

- отключить основной источник электрического питания и продолжать поддерживать температуру в камере в тех же пределах в течение 2 ч;

- после окончания выдержки отключить электрическое питание АСПС и температуру в камерах снизить до значения, находящегося в пределах нормальных атмосферных условий.

АСПС считается выдержавшей испытания, если при отключении основного источника питания она переходит на электрическое питание от резервного источника и на АПКП появляется соответствующая информация, а во включенном состоянии осуществляется автоматическая проверка работоспособности и отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд".

Допускается поочередное испытание АПКП и остальных компонентов АСПС в одной камере. При этом компоненты АСПС вне камеры должны находиться в нормальных климатических условиях.

6.1.6. Проверку работоспособности АСПС в условиях воздействия окружающей среды с повышенной влажностью ([п. 4.5.7](#sub_457) настоящих норм) проводить в соответствии с методами испытаний ГОСТ 28201-89 следующим образом:

- внести АСПС в камеру в нормальном эксплуатационном положении;

- довести относительную влажность в камере до значения (93 +- 3)% при температуре (40 +- 2)°С;

- включить АСПС с электрическим питанием от основного и резервного источников и выдержать при данных условиях в течение 4 суток;

- перед окончанием испытаний отключить основной источник электрического питания.

АСПС считается выдержавшей испытания, если при отключении основного источника она переходит на электрическое питание от резервного источника и на АПКП появляется соответствующая информация, а в процессе всего испытания осуществляется автоматическая проверка работоспособности и отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд".

6.1.7. Проверку прочности АСПС к воздействию окружающей среды с повышенной влажностью ([п. 4.5.8](#sub_458) настоящих норм) проводить в соответствии с методом испытаний ГОСТ 28201-89 следующим образом:

- внести АСПС в камеру;

- довести относительную влажность в камере до значения (93 +- 3)% при температуре (40 +-2)°С;

- поддерживать влажность и температуру в камере в заданных пределах в течение 21 суток;

- извлечь АСПС из камеры и выдержать при нормальных атмосферных условиях в течение 1 ч;

- включить АСПС с электрическим питанием от основного и резервного источников и выдержать в течение 2 ч;

- отключить основной источник электрического питания и выдержать в течение 2 ч.

АСПС считается выдержавшей испытания, если при отключении основного источника питания она переходит на электрическое питание от резервного источника и на АПКП появляется соответствующая информация, а во включенном состоянии осуществляется автоматическая проверка работоспособности и отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд".

6.1.8. Проверку устойчивости АСПС к воздействию механических ударов ([п. 4.5.10](#sub_4510) настоящих норм) проводить в соответствии с методами испытаний ГОСТ 28213-89 следующим образом:

- осмотреть составные части АСПС и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- для каждой составной части АСПС, находящейся во включенном состоянии, поочередно приложить 3 последовательных удара в 6 направлениях по трем взаимно перпендикулярным осям с параметрами, указанными в [п. 4.5.10](#sub_4510) настоящих норм;

- провести проверку работоспособности АСПС;

- осмотреть составные части АСПС и убедиться в отсутствии механических повреждений.

АСПС считается выдержавшей испытания, если при их проведении отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд", а после испытаний система сохраняет работоспособность и отсутствуют механические повреждения составных частей АСПС.

6.1.9. Проверку работоспособности АСПС в условиях воздействия вибрации ([п. 4.5.11](#sub_4511) настоящих норм) проводить в соответствии с методами испытаний ГОСТ 28203-89 следующим образом:

- осмотреть компоненты АСПС и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- подвергнуть АСПС в целом или ее компоненты поочередно (во включенном состоянии) воздействию вибрации с параметрами, указанными в [п. 4.5.11](#sub_4511) настоящих норм, по 1 циклу в трех взаимно перпендикулярных направлениях, причем одна из осей должна быть перпендикулярна к нормальной плоскости монтажа;

- в конце испытаний, при расположении оси направления вибрации перпендикулярно нормальной плоскости монтажа, установить частоту вибрации 50 Гц и провести проверку работоспособности АСПС;

- после испытаний осмотреть составные части АСПС и убедиться в отсутствии механических повреждений.

АСПС считается выдержавшей испытания, если при их проведении сохраняется работоспособность системы и отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд", а после испытаний отсутствуют механические повреждения компонентов АСПС.

6.1.10. Проверку прочности АСПС к воздействию вибрации ([п. 4.5.12](#sub_4512) настоящих норм) проводить в соответствии с методами испытаний ГОСТ 28203-89 следующим образом:

- осмотреть компоненты АСПС и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- подвергнуть АСПС в целом или ее компоненты поочередно воздействию вибрации с параметрами, указанными в [п. 4.5.12](#sub_4512) настоящих норм, по 20 циклов в трех взаимно перпендикулярных направлениях, соответствующих направлениям по [п. 6.1.9](#sub_619) настоящих норм;

- после испытаний осмотреть составные части АСПС и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- включить АСПС с электрическим питанием от основного и резервного источников и выдержать в течение 2 ч;

- отключить основной источник электрического питания и выдержать в течение 2 ч.

АСПС считается выдержавшей испытания, если отсутствуют механические повреждения, при отключении основного источника питания она переходит на электрическое питание от резервного источника и на АПКП появляется соответствующая информация, а во включенном состоянии осуществляется автоматическая проверка работоспособности и отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд".

6.1.11. Проверку работоспособности АСПС при электрическом питании от однофазной сети переменного тока при крайних значениях диапазона напряжения ([п. 4.5.15](#sub_4515) настоящих норм) проводить следующим образом:

- включить АСПС с максимальным количеством АПИ с электрическим питанием от основного и резервного источников питания (количество АПИ допускается уменьшать до 10 шт., обеспечив в шлейфе компенсацию уменьшения потребления тока);

- увеличить напряжение основного источника питания до (242 + 5) В и выдержать в течение 2 ч;

- снизить напряжение основного источника питания до (187 - 4) В и выдержать в течение 2 ч.

АСПС считается выдержавшей испытания, если при их проведении осуществляется автоматическая проверка работоспособности, отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд", а АСПС не переходит в режим "Резерв".

6.1.12. Проверку вероятности безотказной работы АСПС ([п. 4.5.17](#sub_4517) настоящих норм) проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 27.410-87 одноступенчатым методом с ограниченной продолжительностью испытаний при наблюдаемом риске поставщика, равном риску потребителе (0,2), и с браковочным уровнем вероятности безотказной работы, определяемым по [п. 4.5.17](#sub_4517) настоящих норм. Объем выборки определяется исходя из приемочного уровня вероятности безотказной работы и времени испытаний по табл. 35 ГОСТ 27.410-87.

Испытаниям на надежность должны подвергаться АСПС, прошедшие приемосдаточные испытания. Формирование выборки должно осуществляться методом случайного отбора.

При испытаниях АСПС должны находиться в дежурном режиме. Электрическое питание АСПС не менее 24 ч должно осуществляться от резервного источника электропитания.

АСПС считается выдержавшей испытания на надежность, если при их проведении отсутствуют сигналы "Пожар", "Неисправность" и "Разряд", после испытаний она сохраняет работоспособность, а чувствительность и инерционность АПИ соответствуют требованиям технических условий.

**7. Транспортирование и хранение**

7.1. Транспортирование АСПС в транспортной упаковке должно осуществляться в закрытых транспортных средствах.

7.2. АСПС в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

**8. Гарантии изготовителя**

8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие АСПС требованиям настоящих норм и технических условий при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации АСПС должен быть не менее 18 месяцев.

**Приложение 1**

**(рекомендуемое)**


**Стенд "Тепловой - дымовой канал"**

Стенд состоит из несущей центральной секции, закрепленной на раме стенда, левой секции, правой секции и холодильной машины (МХНК-630), состоящей из холодильного агрегата и испарителя, закрепленных на раме холодильной машины, с возможностью горизонтального перемещения в направлении, перпендикулярном продольной оси стенда.

Центральная секция разделена горизонтальной перегородкой, образующей верхний и нижний каналы сечением не менее 380 х 380 мм.

Секции стенда должны быть изготовлены методом сварки из металлического листа толщиной 5 мм (алюминиевый сплав АМЦ) с нанесением на внутреннюю поверхность теплоизоляционного материала (АТМ-6 толщиной 10 мм) с коэффициентом теплопередачи не более 7 Вт/(м2 х °С).

В начале верхнего канала (по направлению движения воздуха) должна быть установлена сетка с ячейкой 1,5 х 2 мм, предназначенная для выравнивания распределения скорости воздуха по сечению канала. На расстоянии не менее 0,4 м от сетки в верхнем канале (по направлению движения воздуха) в непосредственной близости друг от друга должны быть установлены: датчик скорости воздушного потока; датчик температуры воздушного потока; поворотный узел с испытуемым пожарным извещателем, закрытые дверцей испытательной секции; измеритель оптической плотности среды и ионизационная камера. Длина участка верхнего канала, в котором установлены перечисленные датчики и измерительные приборы, должна быть не менее 0,75 и не более 1,8 м. У левого края центральной секции (на ее внешней поверхности) с лицевой стороны устанавливают отсек генератора дыма, вход которого сообщается с нижним каналом, а выход (через калиброванные отверстия, определяющие скорость нарастания оптической плотности задымленной среды) - с верхним каналом стенда.



"Схема стенда "Тепловой - дымовой канал"

В начале нижнего канала (по направлению движения воздушного потока) устанавливают заслонку с рукояткой, регулирующую скорость движения воздуха. Перед заслонкой и после нее устанавливают соответственно выпускной и впускной клапаны, механически связанные с заслонкой и открывающиеся в ее вертикальном положении при полном перекрывании воздушного потока в режиме вентиляции каналов стенда. После впускного клапана устанавливают нагреватель (активной мощностью не менее 9 кВт), отсек которого закрыт крышкой нагревателя. Нагреватель должен быть выполнен в виде диэлектрического каркаса с закрепленной на нем высокоомной проволокой диаметром сечения 1,2 мм. В конце нижнего канала (с задней стороны) располагают прямоугольное отверстие доступа, через которое (при перемещении холодильной машины) в пространство канала вводят испаритель, позволяющий регулировать температуру в области ниже нормальной. В крайних положениях холодильной машины отверстие доступа закрывают посредством уплотнения передней или задней крышек испарителя.

На верхней стенке левой торцевой секции стенда устанавливают электродвигатель мощностью не менее 50 Вт (ДАТ-75), который приводит в движение лопасти осевого вентилятора, создающего направленный поток воздуха в канале с необходимой скоростью. При этом разность давлений на входе и выходе генератора дыма обеспечивает необходимое увеличение оптической плотности среды в канале.

**Технические данные стенда "Тепловой - дымовой канал":**

Диапазон температур воздушной среды

в канале, °С.......................................... от минус 15 до 120

Номинальные скорости изменения температуры

воздушной среды в канале, °С/мин................ 0,2; 1; 3; 5; 10; 20; 30

Диапазон оптической плотности задымленной

среды в канале, дБ/м... ........................................... 0-0,5

Скорость увеличения оптической плотности

задымленной среды в канале, дБ/(м х мин)....................... 0,015-0,1

Скорость воздушного потока в канале, м/с .......................0,2-1,2

**Приложение 2**

**(рекомендуемое)**

**Стенд "Прямой удар"**


Стенд состоит из основания, установленного на опорах, к которому крепят стойки с левой и правой щеками. Между щеками закрепляют ось диаметром 25 мм с подшипниками, на которых вращается стальная цилиндрическая насадка с внешним диаметром 102 мм и длиной 200 мм.

С торцевых сторон насадки устанавливают угловой лимб и шкив из алюминиевого сплава диаметром 150 мм и толщиной 12 мм, на котором закрепляют один конец шнура, а к другому прикрепляют рабочий груз массой 0,55 кг.

В цилиндрическую насадку (посредине, перпендикулярно ее оси вращения) должна быть ввернута стальная штанга - труба с внешним диаметром 25 мм и толщиной стенки 1,6 мм. На другой конец штанги наворачивают ударный элемент, изготовленный из алюминиевого сплава (АМЦ), в виде прямоугольного параллелепипеда со скошенной передней торцевой гранью под углом 60° к основанию. Размер основания ударного элемента должен быть 80 х 76 мм, а задней торцевой грани - 76 х 50 мм. Ударный элемент должен быть установлен таким образом, чтобы расстояние от середины его торцевой грани до оси вращения насадки составляло 305 мм.

С противоположной стороны штанги в цилиндрическую насадку (перпендикулярно ее оси) на расстоянии 110 мм друг от друга должны быть ввернуты два стальных стержня диаметром 20 мм и длиной выступающей из насадки части 150 мм. На стержни надевают стальной противовес, выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда размером 150 х 50 х 38 мм. Противовес фиксируют на стержнях в положении, при котором осуществляется полная балансировка насадки с ударным элементом и противовесом.

К верхним резьбовым частям стоек при помощи регулировочных гаек должен крепиться подрозетник, на который устанавливают испытуемый пожарный извещатель. Положение испытуемого пожарного извещателя должно быть таким, чтобы его касание ударным элементом осуществлялось серединой скошенной передней торцевой поверхности.



"Схема стенда "Прямой удар"

В целях предотвращения вращательных движений ударного элемента по направлению его движения за пожарным извещателем должен быть установлен ограничитель - деревянный брусок сечением 50 х 50 мм.

При ударном элементе сверху штанга должна свободно поворачиваться от своего вертикального положения в сторону нескошенной задней торцевой грани ударного элемента на угол 270°, показываемый лимбом и визиром, с фиксацией этого положения при помощи кнопки. При этом рабочий груз должен подниматься при помощи шнура, наматывающегося на шкив.

После отпускания кнопки (благодаря рабочему грузу) ударный элемент должен осуществить вращательное движение до соприкосновения с испытуемым пожарным извещателем. Линейная скорость ударного элемента в момент касания испытуемого пожарного извещателя должна быть (1,5 +- 0,125) м/с. При недостаточной скорости ударного элемента производится уменьшение его массы путем высверливания с последующей балансировкой вращающегося узла.

**Технические данные стенда "Прямой удар"**

Энергия удара, Дж,................................................... 1,9

Линейная скорость движения ударного

элемента в момент касания пожарного

извещателя, м/с............................................. 1,5 += 0,125

Максимальные размеры (диаметр) испытуемого

пожарного извещателя, мм....................................... 120 х 130